Пример: Шлюз NLS-Gateway-LoRa-2R-HA + модули ввода-вывода Reallab, протокол MQTT

В качестве примера будет рассмотрена настройка шлюза серии NLS-Gateway-HA для обмена с модулями NLS-8TI-Ethernet, NLS-8AO-Ethernet.

Реализуемый алгоритм: если на нулевом входе модуля NLS-8TI-Ethernet температура превышает 30°C, то второй выход NLS-4AO-Ethernet выдаёт 20 мА. В ином случае второй выход NLS-4AO-Ethernet выдаёт 4 мА.

Рис. 1. Схема примера

Для настройки обмена следует:

Узнать IP адрес шлюза NLS-Gateway-LoRa-2R-HA.

Через веб-конфигуратор шлюза убедиться в работоспособности MQTT брокера.

Узнать IP адреса модулей NLS-8TI-Ethernet и NLS-4AO-Ethernet (Например, через IP-сканер по MAC-адресу).

Через веб-интерфейсы модулей выполнить их настройку. У обоих модулей задать M	QTT брокер. У модуля NLS-8TI-Ethernet задать тип термопары. У модуля NLS-4AO-Ethernet задать диапазон от +4 до +20 мА у второго выхода.

На ПК через программу MQTT Explorer подключиться к MQTT брокеру шлюза. Найти нужные нам топики.
Чтение температуры термопары с нулевого входа NLS-8TI-Ethernet:

- REALLAB/NL8TIE/70B3D5223000/GET/TI_0

- Запись/Чтение состояния второго выхода NLS-4AO-Ethernet:

- REALLAB/NL4AOE/04585D1B04DD/SET/AO_2

- REALLAB/NL4AOE/04585D1B04DD/GET/AO_2

Рис. 2. Окно подключения к MQTT брокеру в MQTT Explorer

Рис. 3. Топик чтения TI0

Рис. 4. Топик чтения AO2

Добавить в Home Assistant интеграцию MQTT нажав: «Настройки» ➝ «Устройства и службы» ➝ «Добавить интеграцию» ➝ «MQTT».

Рис. 5. Добавление интеграции MQTT

Ввести IP-адрес шлюза, либо 127.0.0.1. Порт 1883.

Рис. 6. Окно ввода параметров MQTT брокера

Рис. 7. Уведомление об успешном добавлении MQTT брокера

- Добавим объект для температуры с нулевого входа модуля NLS-8TI-Ethernet:

Нажать «Добавить устройство MQTT».

Рис.8. Окно интеграции MQTT с кнопкой добавления нового устройства MQTT

Ввести произвольное название устройства. Например, NLS-8TI-Ethernet, нажать далее.

Рис. 9. Окно ввода названия нового MQTT устройства

Выбрать тип объекта «Сенсор», задать произвольное название объекта, например, «TI0», нажать далее.

Рис. 10. Окно ввода типа объекта

Выбрать категорию объекта «Диагностика». Выбрать класс устройства «Температура». Выбрать класс состояния «Измерение». Вписать единицу измерения «°C», нажать далее.

Рис. 11. Окно ввода категории объекта

Вставить топик из MQTT брокера, нажать далее.

Рис. 12. Окно ввода MQTT топика

- Объект добавлен. Home assistant непрерывно читает состояние термопары с MQTT-брокер.

- Добавим объект второго выхода модуля NLS-4AO-Ethernet:

В интеграции «MQTT» нажать «Добавить устройство MQTT». Ввести произвольное название устройства. Например, NLS-4AO-Ethernet, нажать далее.

Рис. 13. Окно ввода названия нового MQTT устройства

Выбрать тип объекта «Сенсор», задать произвольное название объекта, например, «AO2», нажать далее.

Рис. 14. Окно ввода типа объекта

Выбрать категорию объекта «Настройки». Выбрать класс устройства «Ток». Вписать единицу измерения «mA», нажать далее.

Рис. 15. Окно ввода категории объекта

Вставить два топика из MQTT брокера для публикации и подписки, нажать далее.

Рис. 16. Окно ввода MQTT топиков

Рис. 17. Окно ввода ограничений для вводимого значения

Начать создание автоматизации, нажав: «Настройки» ➝ «Автоматизации и сцены» ➝ «Создать автоматизацию» ➝ «Создать новую автоматизацию».

Рис. 18. Окно создания новой автоматизации

Откроется окно создание автоматизации. Нажать «Добавить триггер» ➝ «Устройства» ➝ «NLS-8TI-Ethernet» ➝ «TI0» ➝ «Температура пересекла пороговое значение».

Рис. 19. Окно выбора объекта

В выпадающем списке «Сработает, когда значение становится» выбрать «Выше». В поле ниже ввести число 30 (пороговую температуру).

Рис. 20. Окно автоматизации

- Нажать «Добавить действие» ➝ «Устройства» ➝ «NLS-4AO-Ethernet» ➝ «AO2» ➝ «Установить числовое значение».

Рис. 21. Окно выбора объекта

В поле ниже ввести целевое значение 20 (mA).

Рис. 22. Окно автоматизации

Произвольно назвать автоматизацию, например: «Выше 30».

Рис. 23. Ввод названия для автоматизации

Создадим аналогичную автоматизацию, которая будет срабатывать, когда температура опускается ниже 30 градусов. В таком случае на втором выходе NLS-4AO-Ethernet будет выдаваться 4 mA.

Рис. 24. Окно автоматизации

Рис. 25. Окно автоматизации

Произвольно назвать автоматизацию, например: «Ниже 30».

Рис. 26. Ввод названия для автоматизации

- Алгоритм реализован, теперь, когда нулевая термопара модуля NLS-8TI-Ethernet измеряет температуру выше 30 градусов, второй выход модуля NLS-4AO-Ethernet выдает 20 mA, в ином случае второй выход выдаёт 4 mA.