Пример: Шлюз NLS-Gateway-LoRa-2R-HA + модули ввода-вывода Reallab, протокол Modbus RTU/TCP через Node-RED

В качестве примера будет рассмотрена настройка шлюза серии NLS-Gateway-HA для обмена с модулями NLS-8R-Ethernet, NLS-4AO.

Реализуемый алгоритм: Добавление Modbus модулей как отдельных устройств в Home Assistant, используя Node-RED как обёртку для работы с протоколом Modbus.

Рис. 1. Схема примера

Для установки всех необходимых интеграций следует:

Узнать IP адрес шлюза NLS-Gateway-LoRa-2R-HA.

Установка Node-RED:

- 2.1) Подключиться к терминалу шлюза по SSH. Например, через Bitvise SSH Client.

- 2.2) Перейти к папке (cd ~/homeassistant)

- 2.3) Создать папку для хранения данных Node-RED (mkdir nodered-data).

- 2.4) Настроить права доступа для папки Node-RED (sudo chown -R 1000:1000 nodered-data).

- 2.5) Открыть файл (nano compose.yaml) и добавить в конец файла код:

- nodered:

- container_name: nodered

- image: nodered/node-red:latest

- restart: unless-stopped

- network_mode: host

- environment:

- # Задаем зеркало репозитория для встроенного npm (GitVerse)

- - npm_config_registry=https://npm-mirror.gitverse.ru

- # Защита от возможных зависаний при поиске IPv6-адресов

- - NODE_OPTIONS=--no-network-family-autoselection

- volumes:

- - ./nodered-data:/data

- - /etc/localtime:/etc/localtime:ro

- # Добавляем доступ к UART и GPIO для Node-RED

- devices:

- - /dev/ttyAMA2:/dev/com0

- - /dev/ttyAMA3:/dev/com1

- group_add:

- - dialout

- 2.6) Сохранить файл и выйти из редактора (Ctrl + S) (Ctrl + X).

- 2.7) Находясь в папке cd ~/homeassistant запустить файл compose с новыми настройками (docker compose up -d).

- 2.8) Дождаться запуска контейнера.

Открыть в браузере страницы Home Assistant и Node-RED по ссылкам http://[IP шлюза]:8123/ и http://[IP шлюза]:1880/

Добавить в Home Assistant интеграцию «Node-RED Companion» (Вкладка «Настройки» → Кнопка «Устройства и службы» → Кнопка «Добавить интеграцию» → Через поиск кнопка “Node-RED-Companion”).

Добавить в Node-RED палитры «node-red-contrib-home-assistant-websocket» и «node-red-contrib-modbus» (Три полоски сверху справа → Кнопка «Управление палитрой» → вкладка «Установить» → в поиске вбить название палитры → Кнопка «Установить»). Если установка не проходит, перезапустить шлюз.

- Установка зависимостей завершена.

- Добавление 1 регистра устройства NLS-8R-Ethernet (Modbus TCP):

Открыть в браузере страницу Home Assistant по ссылке http://[IP шлюза]:8123/

Создать долгосрочный токен доступа и сохранить его где-либо (Нажать на имя пользователя → вкладка «Безопасность» → кнопка «Создать токен» → Задать имя, например: «Node-RED»).

Рис. 2. Вкладка «Безопасность» в окне пользователя

Открыть в браузере страницу Node-RED по ссылке http://[IP шлюза]:1880/

Создать новый поток, добавить в него узел «switch» из «home assistant entities», кликнуть по нему 2 раза.

В окне «Изменить узел switch» задать имя «R0», поставить галочки на «Enable input» и «Output on state change», нажать на кнопку с “плюсом” рядом с «Entity config».

Рис. 3. Окно настройки узла switch для R0 для создания сущности в Home Assistant

В окне «Добавить новый конфиг узел ha-entity-config»:

- в поле «Name» задать «R0»;

- в поле «Friendly name» задать «R0»;

- в выпадающем списке «Category» выбрать «config»;

- в выпадающем списке «Device class» выбрать «switch»;

- нажать на кнопку с “плюсом” рядом с «Device», задать имя девайсу «NLS-8R-Ethernet» и нажать кнопку «Добавить»;

- нажать на кнопку с “плюсом” рядом с «Server».

Рис. 4. Окно настройки узла switch для R0 для создания сущности в Home Assistant

- 7) В окне «Добавить новый конфиг узел server»:

- в поле «Name» задать «Home Assistant»;

- в поле «Base URL» задать «http://localhost:8123»»;

- в поле «Access token» вставить сохраненный токен;

Рис. 5. Окно настройки подключения к Home Assistant

- 8) Нажать кнопку «Развернуть».

Рис. 6. Кнопка «Развернуть» в меню NodeRED

- Теперь в интеграции Home Assistant «Node-RED Companion» появится устройство «NLS-8R-Ethernet» с переключателем внутри с названием R0. При его переключении из Home Assistant, будет меняться выход узла в Node-Red.

Рис. 7. Окно добавленного устройства в Home Assistant через NodeRED

Теперь соединим оба выхода узла «R0» со входом узла, отправляющего запрос записи Modbus, для этого создадим такой узел:

- 1) Добавить узел «Modbus Write» из «modbus», кликнуть по нему 2 раза.

- 2) В окне «Изменить узел Modbus-Write»:

- в поле «Name» задать «R0 (Write)»;

- в поле «Unit-id» задать Modbus-ID Модуля;

- в поле «Address» задать адрес регистр, в нашем случае 0;

- в выпадающем списке «FC» выбрать «FC 5: Force Single Coil»;

- нажать на кнопку с “плюсом” рядом с «Server».

Рис. 8. Окно настройки узла Modbus-Write для R0

- 3) В окне «Добавить новый конфиг узел modbus-client»:

- в поле «Имя» задать «Modbus TCP NLS-8R-Ethernet»;

- в выпадающем списке «Type» выбрать «TCP»;

- в поле «Host» задать IP-адрес модуля NLS-8R-Ethernet;

- в поле «Port» задать 502;

- в выпадающем списке «TCP Type» выбрать «DEFAULT»;

- в поле «Unit-id» задать Modbus-ID Модуля;

- в поле «Timeout(ms)» задать 1000;

- в поле «Reconnect timeout(ms)» задать 2000;

- нажать кнопку «Обновить», «Готово».

Рис. 9. Окно настройки параметров Modbus TCP

- 4) Соединить узел «R0» с «R0 (Write)».

- 5) Нажать кнопку «Развернуть»

- Добавление 1 регистра завершено, реле R0 модуля NLS-8R-Ethernet можно управлять через интеграцию в Home Assistant. Добавление остальных регистров управления реле аналогично, меняется только адрес регистра.

Рис. 10. Соединение узла для интеграции с Home Assistant и узла для отправки Modbus команды

- Добавление записи 1 регистра устройства NLS-4AO (Modbus RTU):

- 1) Открыть в браузере страницу Node-RED по ссылке http://[IP шлюза]:1880/

- 2) Создать новый поток, добавить в него узел «number» из «home assistant entities», кликнуть по нему 2 раза.

- 3) В окне «Изменить узел number» задать имя «AO0», нажать на кнопку с “плюсом” рядом с «Entity config».

Рис. 11. Окно настройки узла number для AO0 для создания сущности в Home Assistant

- 4) В окне «Добавить новый конфиг узел ha-entity-config»:

- в поле «Name» задать «AO0»;

- в поле «Friendly name» задать «AO0»;

- в выпадающем списке «Category» выбрать «config»;

- в выпадающем списке «Device class» выбрать «current»;

- в выпадающем списке «Unit of measurement» выбрать «A»;

- в поле «Min value» задать «0»;

- в поле «Max value» задать «24000»;

- в поле «Step» задать «1»;

- в выпадающем списке «Mode» выбрать «slider»;

- нажать на кнопку с “плюсом” рядом с «Device», задать имя девайсу «NLS-4AO» и нажать кнопку «Добавить»;

- нажать на кнопку с “плюсом” рядом с «Server» или выбрать ранее добавленный на прошлом узле.

Рис. 12. Окно настройки узла number для AO0 для создания сущности в Home Assistant

- 5) В окне «Добавить новый конфиг узел server»:

- в поле «Name» задать «Home Assistant»;

- в поле «Access token» вставить сохраненный токен;

Рис. 13. Окно настройки подключения к Home Assistant

- 6) Нажать кнопку «Развернуть».

- Теперь в интеграции Home Assistant «Node-RED Companion» появится устройство «NLS-4AO» Со слайдером внутри с названием AO0. При его изменении из Home Assistant, будет меняться выход узла в Node-Red.

Рис. 14. Окно добавленного устройства в Home Assistant через NodeRED

- Теперь соединим выход узла «AO0» со входом узла, отправляющего запрос записи Modbus, для этого создадим такой узел:

- 1) Добавить узел «Modbus Write» из «modbus», кликнуть по нему 2 раза.

- 2) В окне «Изменить узел Modbus-Write»:

- в поле «Name» задать «AO0 (Write)»;

- в поле «Unit-id» задать Modbus-ID Модуля;

- в поле «Address» задать адрес регистр, в нашем случае 0;

- в выпадающем списке «FC» выбрать «FC 6: Preset Single Register»;

- нажать на кнопку с “плюсом” рядом с «Server».

Рис. 15. Окно настройки узла Modbus-Write для AO0

- 3) В окне «Добавить новый конфиг узел modbus-client»:

- в поле «Имя» задать «Modbus RTU (com0)»;

- в выпадающем списке «Type» выбрать «Serial»;

- в поле «Serial port» задать «/dev/com0»;

- в выпадающем списке «Serial type» выбрать «RTU-BUFFERD»;

- в выпадающем списке «Baud rate» выбрать скорость шины RS-485;

- в поле «Unit-id» задать 8;

- в поле «Timeout(ms)» задать 1000;

- в поле «Reconnect timeout(ms)» задать 2000;

- нажать кнопку «Обновить», «Готово».

Рис. 16. Окно настройки параметров Modbus RTU

- 4) Соединить узел «AO0» с «AO0 (Write)».

- 5) Нажать кнопку «Развернуть».

- Добавление 1 регистра завершено, силой тока аналогового выхода AO0 модуля NLS-4AO можно управлять через интеграцию в Home Assistant. Добавление остальных регистров аналоговых выходов аналогично, меняется только адрес регистров.

Рис. 17. Соединение узла для интеграции с Home Assistant и узла для отправки Modbus команды

- Добавление чтения 1 регистра устройства NLS-4AO (Modbus RTU):

- 1) Открыть в браузере страницу Node-RED по ссылке http://[IP шлюза]:1880/

- 2) Создать новый поток, добавить в него узел «sensor» из «home assistant entities», кликнуть по нему 2 раза.

- 3) В окне «Изменить узел sensor» задать имя «AO0», нажать на кнопку с “плюсом” рядом с «Entity config».

- 4) В окне «Добавить новый конфиг узел ha-entity-config»:

- в поле «Name» задать «AO0 (read)»;

- в поле «Friendly name» задать «AO0 (read)»;

- в выпадающем списке «Category» выбрать «diagnostic»;

- в выпадающем списке «Device class» выбрать «current»;

- в выпадающем списке «Unit of measurement» выбрать «A»;

- в выпадающем списке «State class» выбрать «measurement»;

- нажать на кнопку с “плюсом” рядом с «Device», задать имя девайсу «NLS-4AO» и нажать кнопку «Добавить»;

- нажать на кнопку с “плюсом” рядом с «Server».

Рис. 18. Окно настройки узла sensor для AO0 для создания сущности в Home Assistant

- 5) В окне «Добавить новый конфиг узел server»:

- в поле «Name» задать «Home Assistant»;

- в поле «Access token» вставить сохраненный токен;

Рис. 19. Окно настройки подключения к Home Assistant

- 6) Нажать кнопку «Развернуть».

- Теперь в интеграции Home Assistant «Node-RED Companion» появится устройство «NLS-4AO» С сенсором внутри с названием «AO0 (read)».

Рис. 20. Окно добавленного устройства в Home Assistant через NodeRED

- Теперь соединим вход узла «AO0 (read)» с выходом узла, отправляющего запрос записи Modbus, для этого создадим такой узел:

- 1) Добавить узел «Modbus - Read» из «modbus», кликнуть по нему 2 раза.

- 2) В окне «Изменить узел Modbus-Read»:

- в поле «Name» задать «AO0 (read)»;

- в поле «Theme» задать «AO0 (read)»;

- в поле «Unit-id» задать Modbus-ID Модуля;

- в выпадающем списке «FC» выбрать «FC 3: Read Holding Registers»;

- в поле «Address» задать адрес регистр, в нашем случае 0;

- в поле «Quantity» задать 1;

- в поле «Poll Rate» задать 300 «millisecond(s)».

- нажать на кнопку с “плюсом” рядом с «Server».

Рис. 21. Окно настройки узла Modbus-Write для AO0

- 3) В окне «Добавить новый конфиг узел modbus-client»:

- в поле «Имя» задать «Modbus RTU (com0)»;

- в выпадающем списке «Type» выбрать «Serial»;

- в поле «Serial port» задать «/dev/com0»;

- в выпадающем списке «Serial type» выбрать «RTU-BUFFERD»;

- в выпадающем списке «Baud rate» выбрать «115200»;

- в поле «Unit-id» задать 8;

- в поле «Timeout(ms)» задать 1000;

- в поле «Reconnect timeout(ms)» задать 2000;

- нажать кнопку «Обновить», «Готово».

Рис. 22. Окно настройки параметров Modbus RTU

- 4) Добавить узел «Split», настраивать узел не требуется.

- 5) Соединить верхний выход узла «AO0 (read)» с узлом «split», узел «split» с узлом «AO0 (read).

- 6) Нажать кнопку «Развернуть»

- Добавление 1 регистра завершено, силу тока аналогового выхода AO0 модуля NLS-4AO можно увидеть через интеграцию в Home Assistant. Добавление остальных регистров аналоговых выходов аналогично, меняется только адрес регистров. Соединение узла для интеграции с Home Assistant и узла для отправки Modbus команды

Рис. 23. Соединение узлов